附件1 陕西省农业视频会议系统一期项目单位名单

|  | 项目建设单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主会场 | 分会场 |  |
| 省级3个 | 省农业厅 | － | 1 |
|  | － | 省农机局、省果业局 | 2 |
| 市级23个 | 西安市农委 | － | 1 |
|  | 咸阳市农业局 | 咸阳市农机管理服务中心 | 2 |
|  | 渭南市农业局 | 渭南市农机局、果业局 | 3 |
|  | 宝鸡市农业局 | 宝鸡市农机局、果业蔬菜局 | 3 |
|  | 铜川市农业局 | 铜川市果业局 | 2 |
|  | 榆林市农业局 | 榆林市农机服务中心 | 2 |
|  | 延安市农业局 | 延安市农机技术推广服务中心 | 2 |
|  | 汉中市农业局 | － | 1 |
|  | 安康市农业局 | 安康市农机管理局 | 2 |
|  | 商洛市农业局 | 商洛市农机管理局 | 2 |
|  | － | 杨凌示范区农业局 | 1 |
|  | － | 韩城市农业局、农机管理中心 | 2 |
| 县级15个 | 铜川：王益区农业局、印台区农业局、耀州区农业局、宜君县农业局、新区农业局 |  | 5 |
|  | 安康：汉滨区农业局、汉阴县农业局、石泉县农业局、宁陕县农业局、紫阳县农业局、岚皋县农业局、平利县农业局、镇坪县农业局、旬阳县农业局、白河县农业局 |  | 10 |

附件2

陕西省农业视频会议系统一期项目会场技术规范

为提高陕西省农业视频会议系统运行效果，特制订本会场技术规范。

一、会议室面积

会议室面积按每人2－2.5平方米的占用空间来考虑，天花板高度应大于3m。小型会议室面积不小于20平方米，大型会议室按单位实际情况而定。视频会议终端安装位置距离主席台建议不超过10米，如距离过长，请提前告知。

二、会议室环境

1、温度湿度。会议室应安装空调系统。通常考虑为15～25℃的室温，60％～80％湿度较合理。会议室要求空气新鲜，每人每时换气量不小于18m3。会议室的环境噪声级要求为40dB(A)，以形成良好的开会环境。

2、会场光源。以“三基色灯”（R、G、B）等冷光源为主，各采光窗口均使用窗帘遮蔽后，会场内光线应均匀，不应有明显过亮或过暗区域。

3、摄像照明。在摄像区内人的脸部照度应为500LUX，为防止脸部光线不均匀（眼部鼻子和颌下阴影），三基色灯应放置适当的位置；监视器及投影电视机周围的照度不能高于80LUX，否则将影响观看效果。

三、会议室布局

1、墙面。会议室墙面色调以中性色（白）或暖色调（浅黄色、浅咖色）为主，不建议使用冷色调。会场后方以背景墙或墨绿色幕布方式整体实现，并在背景墙或幕布上标识各单位名称，单位名称应与背景墙（幕布）尺寸比例适当。背景墙统一为深绿色，色号参数为：

R：9，G：83，B：76，C：91，M：59，Y：71，K：24。

2、视频设备。显示设备距地面高度大约1米，放置在墙面居中位置，人与电视设备的距离大约为屏幕高度的6倍，各参会者到监视器的水平视角应不大于60度。

3、音响设备。各会场音响安装位置应尽量远离主席台及第一排，并避免正对麦克风。

四、网络要求

各级视频会议室将租用统一的运营企业专线接入，并配发专用交换机。请各单位勿用该交换机与其它互联网、办公网等混用。

五、电源及接地要求

1、交流电源应按一级负荷供电，电压波动在220V＋20％～220V－15％范围内。

2、供电系统总容量应大于实际容量的1－1.5倍。

3、控制室供电系统应按照明用电、设备用电、空调用电等分开独立供电，其中设备用电应专门配置1000W以上的不间断电源。

4、视频设备必须有完好的接地。如果是单独设置接地体，接地电阻不应大于4欧姆；设置单独接地体有困难时，也可与其它接地系统合用接地体，接地电阻不应大于0.3欧姆。采用联合接地方式，保护地线必须采用三相五线制中的第五根线，与交流电的零线必须严格分开。

| 附件4 陕西省农业视频会议系统建设一期项目负责人名单 填报单位名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 固定电话 | 手机 | 单位通讯地址 | 邮编 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：安康、铜川以市为单位填报。

| 附件5 陕西省农业视频会议系统建设一期项目资源调查表 填报单位（盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 填报内容 | 备注 |
| 1 | 会议室地址 |  |  |
| 2 | 会议室装修情况及面积 | 有（ ）无（ ）;面积： |  |
| 3 | 有无机房或设备间 | 有（ ）无（ ） |  |
| 4 | 电源准备(220V) | 有（ ）无（ ） |  |
| 5 | 机房到会议室有无综合布线 | 有（ ）无（ ）；有几路数据线路： |  |
| 6 | 有无已配置的视频会议设备 | 有（ ）无（ ）；设备名称: |  |
| 7 | 现有政务专网接入情况 | 接入方式：独立光纤接入（ ）；ADSL接入（ ）；政府集中接入（ ）；接入带宽：（ M）。 未接入：（ ） | 详细情况 |

附件6

陕西省农业视频会议系统一期项目设备到货验收单

| 用 户 信 息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 |  |  |  |  |  |  |
| 用户地址 |  |  |  |  |  |  |
| 用户联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 用户联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 接收设备时间 |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 信 息 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号 |  |  | 数量 |  | 备注 |
| 验 收 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| □ 设备型号、数量、规格符合合同要求，随机资料齐全，验收合格。 □ 设备型号、数量、规格不满足合同要求，随机资料欠缺，验收不合格。 不合格原因： |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位签字 |  |  | 用户盖章 |  |  |  |
| 供货厂商签字 |  |  | 用户盖章 |  |  |  |
| 中标企业签字 |  |  | 用户盖章 |  |  |  |